## Page 1 - Table 1
|  | ENGINE |  |  |  |  | ALTERNATOR |  |  |  |  | Diesel
Time |  | Battery Voltage | Engine RPM | Lub Oil Press. | Cooling Water outlet Temp | Engine Hour Meter Reading | Voltage | Current in Amp | Frequ ency (Hz) | KW | Energy Meter Reading (KWH). | Consu mption In Ltr
Start | Stop
19:50 | 30:05 | 26 | 1528 | 6.3 | 5h | 3277 | 416 | NO | 51.06 | 00 | 213714 | - 10
|  | 27 | 1531 | 6.3 | SI | 3278 | 416 | No Road | 51.07 | 00 | 213714 | 10
20/02/20116 |  | 27 | 1532 | 6.3 | 51 | 3278 | 416 | NO Doces |  | 00 | 23714 | 10
12:05/12:17 |  | 26 | 1533 | 6.6 | 41 | 3278 | 416 | No Load | 51.06 | 00 | 213714 | 10
Limit |  | Above 24 Volts | 1500 RPM + 1 % | Above 3 kg/cm2 | Below 95℃ |  | 415 Volts 1% | 1850 Amp. Max. | 50 Hz +1% | 1200 KW | Multificat ion factor - 10